Tomaszów Maz. 8.08.2016r.

GZ.2313-15/2016

Dot.: udzielenia zamówienia publicznego.

Zaproszenie do złożenia  oferty

# W imieniu Domu Pomocy Społecznej Nr 1 ( „Zamawiającego”) zapraszam do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, na „wykonanie przeglądów okresowych – pięcioletnich – instalacji elektrycznej i piorunochronnej przy ul. Polnej 56 i Farbiarskiej 27/29.

Badanie okresowe instalacji elektrycznej obejmuje sprawdzenie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Badanie okresowe instalacji piorunochronnej obejmuje sprawdzenie urządzenia piorunochronnego, sprawdzenie przewodów, elementów łączeniowych, wsporników, mocowania, sprawdzenie ciągłości elektrycznej urządzenia piorunochronnego, wykonanie pomiaru rezystancji uziomu, sprawdzenie stanu urządzeń ograniczających przepięcia             w instalacji elektrycznej i systemach przesyłu sygnałów.

Obiekty Domu zlokalizowane są przy ul. Polnej 56 oraz Farbiarskiej 27/29.

Zakres sprawdzania okresowego instalacji elektrycznej powinien w szczególności obejmować:

- sprawdzenie dokumentacji eksploatacyjnej obiektu (instrukcje eksploatacji, książki i raporty

urządzeń, dokumenty z oględzin, przeglądów, konserwacji, napraw bieżących i remontów,  protokóły z poprzednich prób i pomiarów okresowych),

- oględziny dotyczące ochrony podstawowej ( ochrony przed dotykiem bezpośrednim),

- pomiar rezystancji izolacji,

- badanie ciągłości przewodów ochronnych,

- sprawdzenie ochrony dodatkowej (ochrony przy uszkodzeniu),

- próby czasów wyłączania RCD. Zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009, podczas sprawdzania

zgodności z maksymalnymi czasami wyłączenia, próba powinna być wykonana przy prądzie

różnicowym równym 5 I∆n.

Po zakończeniu sprawdzania okresowego istniejącej instalacji, należy sporządzić protokół sprawdzenia okresowego instalacji. Dokumentacja powinna zawierać szczegóły dotyczące sprawdzanych części instalacji i ograniczeń w sprawdzeniu objętym protokółem, a także opis oględzin, łącznie z wadami i usterkami oraz wyniki prób.

Zgodnie z PN-HD 60364-6 protokół z badań okresowych powinien zawierać informacje, które pozwolą powtórzyć badania, oraz wyniki badań, wyniki oceny badań i wypływające      z nich wnioski, a także dane identyfikacyjne osób, które wykonywały badania. Powinny to być informacje i dane dotyczące:

- rodzaju i zakresu badań,

- lokalizacji obiektu, w którym przeprowadzono badania  (adres, nazwa),

- opisu oraz oznaczenia instalacji lub jej części (urządzenia), którą badano,

- zakresu wykonanych oględzin,

- oceny wyników oględzin,

- zastosowanych metod i przyrządów pomiarowych,

- zastosowanych kryteriów oceny wyników pomiarów,

- sposobu wykonania obliczeń niezbędnych do otrzymania wyników pomiarów wartości   końcowych służących do porównania z wartościami dopuszczalnymi,

- wyników pomiarów (zestawionych w tabeli),

- ocena wyników pomiarów,

- wniosków wypływających z oceny wyników oględzin, pomiarów i prób,

- daty i warunków wykonywanych pomiarów,

- datę następnych badań okresowych,

- dane osobowe i dane identyfikacyjne uprawnień osób wykonujących pomiary, oględziny,

oceny i wnioski oraz podpisy.

Dla obu obiektów Zamawiającego należy sporządzić odrębne protokoły.

Dokumentacja instalacji jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego przy ul. Polnej 56,        p. nr 6.

Termin realizacji zamówienia: do 15.09.2016r.

Do oferty proszę załączyć:

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- dokument wykazujący spełnianie wymagań kwalifikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Min. Gospodarki,  Pracy i Polityki Społecznej z 28.04.2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828).

Informuję jednocześnie, że Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Negocjacje ceny nie będą prowadzone.

Oferta winna być nadesłana lub złożona do godz. 12.00 dnia 19.08.2016r.,

w siedzibie Zamawiającego: ul. Polna 56, 97-200 Tomaszów Maz., pok. nr 2. Oferta winna być oznaczona: „Oferta w sprawie GZ.2313-15/2016”. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

W załączeniu:

- formularz oferty

- wzór umowy